## 单选题
题号 | 章节 | 章节名称 | 页码 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 答案 | 解析 | 难度
1 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 串级控制系统中，主控制器的输出作为副控制器的（）。 | 测量值 | 给定值 | 输出值 | 偏差值 | B | 在串级控制系统中，主控制器的输出是作为副控制器的给定值来发挥作用的，所以答案是B。 | 基础
2 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 串级控制系统的主要特点之一是对进入（）的扰动有较强的克服能力。 | 主回路 | 副回路 | 主控制器 | 副控制器 | B | 串级控制系统中，副回路能够快速克服进入副回路的扰动，所以对进入副回路的扰动有较强的克服能力，答案是B。 | 中等
3 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 当对象的滞后较大时，采用串级控制系统可以改善控制质量，这是因为（）。 | 副回路能快速响应，克服部分扰动 | 主回路能快速响应，克服部分扰动 | 副回路能缓慢响应，克服部分扰动 | 主回路能缓慢响应，克服部分扰动 | A | 当对象滞后较大时，副回路可以快速响应扰动并进行控制，先克服部分扰动，然后主回路再进一步调节，所以原因是副回路能快速响应，克服部分扰动，答案是A。 | 困难
4 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 串级控制系统中，主变量是（）需要控制的变量。 | 生产过程 | 副回路 | 执行机构 | 检测元件 | A | 串级控制系统中，主变量是生产过程中需要重点控制的变量，所以答案是A。 | 基础
5 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 在串级控制系统中，副控制器的正反作用的确定主要依据（）。 | 副对象的特性 | 主对象的特性 | 执行器的气开、气关形式 | 主控制器的正反作用 | C | 副控制器的正反作用确定主要依据执行器的气开、气关形式，要保证系统构成负反馈，所以答案是C。 | 中等
6 | 第二章 | 热工对象动态特性 | 10 | 热工对象的动态特性主要描述的是（） | 输入量与输出量之间的关系随时间的变化 | 输入量的大小 | 输出量的大小 | 输入量与输出量之间的静态关系 | A | 热工对象的动态特性重点在于体现输入量和输出量之间的关系随时间的演变情况，而不是单纯的输入量或输出量的大小以及静态关系，所以选A。 | 基础
7 | 第二章 | 热工对象动态特性 | 10 | 下列哪项不是热工对象的特性参数（） | 时间常数 | 放大系数 | 滞后时间 | 压力 | D | 热工对象的特性参数主要有时间常数、放大系数、滞后时间等，压力不属于热工对象的特性参数，所以选D。 | 中等
8 | 第二章 | 热工对象动态特性 | 10 | 对于具有纯滞后的热工对象，当输入量变化后，输出量（） | 立即变化 | 延迟一段时间后才开始变化 | 保持不变 | 以上都不对 | B | 纯滞后的特点就是输入量变化后，输出量会延迟一段时间才开始变化，所以选B。 | 困难
9 | 第二章 | 热工对象动态特性 | 10 | 时间常数T反映了热工对象（）的快慢 | 输出量变化 | 输入量变化 | 热量传递 | 压力变化 | A | 时间常数T主要体现的是热工对象输出量变化的快慢，所以选A。 | 基础
10 | 第二章 | 热工对象动态特性 | 10 | 放大系数K表示热工对象（） | 输入量变化与输出量变化的比例关系 | 输出量达到稳定值时与输入量之间的比例关系 | 输入量的大小 | 输出量的大小 | B | 放大系数K是指热工对象输出量达到稳定值时与输入量之间的比例关系，所以选B。 | 中等
11 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 多变量控制系统中，以下哪种控制策略常用于解耦控制？ | 前馈控制 | 反馈控制 | 对角线矩阵解耦控制 | 比例控制 | C | 对角线矩阵解耦控制是多变量控制系统中常用的解耦控制策略，通过构造对角线矩阵来实现解耦，所以该题答案为C。 | 基础
12 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 在多变量控制系统中，当系统存在耦合时，会导致什么问题？ | 系统稳定性提高 | 控制精度降低 | 响应速度加快 | 能耗降低 | B | 多变量系统存在耦合时，各个变量之间相互影响，会使得控制精度降低，因为一个变量的变化会干扰到其他变量的控制，所以答案是B。 | 中等
13 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 对于多变量控制系统，采用解耦控制的主要目的是什么？ | 增加系统的复杂性 | 消除变量之间的耦合影响，使各个变量能够独立控制 | 提高系统的成本 | 降低系统的响应速度 | B | 多变量控制系统采用解耦控制的主要目的就是消除变量之间的耦合影响，让各个变量能够独立地进行控制，从而提高系统的控制性能，所以答案是B。 | 困难
14 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 下列关于多变量控制系统中解耦矩阵的说法，正确的是？ | 解耦矩阵必须是奇异矩阵 | 解耦矩阵必须是对角矩阵才能实现解耦 | 解耦矩阵的作用是将耦合的多变量系统转化为独立的单变量系统 | 解耦矩阵与系统的输入输出无关 | C | 解耦矩阵的作用就是将耦合的多变量系统转化为独立的单变量系统，以便进行独立控制，A选项解耦矩阵不一定是奇异矩阵；B选项不一定必须是对角矩阵才能解耦；D选项解耦矩阵与系统的输入输出密切相关，所以答案是C。 | 中等
15 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 在多变量控制系统中，以下哪种情况更适合采用多变量解耦控制？ | 系统变量之间耦合较弱时 | 系统变量之间耦合较强时 | 系统输入输出数量较少时 | 系统响应速度要求不高时 | B | 当系统变量之间耦合较强时，为了消除耦合影响，实现各变量的独立控制，更适合采用多变量解耦控制，所以答案是B。 | 基础
16 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例控制规律的特点是（ ）。 | 输出变化与输入变化成比例关系 | 输出存在滞后现象 | 输出能立即响应输入变化 | 输出与输入变化无关联 | A | 比例控制规律的本质就是输出变化与输入变化成比例关系，所以A正确。B选项，比例控制没有滞后；C选项，比例控制能立即响应输入变化，但这不是最能体现其特点的表述；D选项明显错误。 | 基础
17 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 积分控制规律的主要作用是（ ）。 | 快速响应输入变化 | 消除稳态误差 | 提高系统的响应速度 | 增加系统的稳定性 | B | 积分控制规律的主要功能是消除稳态误差，当系统存在稳态误差时，积分控制会不断积累输出以消除误差，所以B正确。A选项是比例控制的特点；C选项积分控制会降低响应速度；D选项积分控制不当会降低稳定性。 | 中等
18 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 微分控制规律的特点是（ ）。 | 对输入的变化率进行响应 | 立即消除稳态误差 | 与输入的大小成比例 | 输出与输入变化无关系 | A | 微分控制规律是根据输入的变化率来进行响应的，即对输入变化的快慢程度起作用，所以A正确。B选项微分不能消除稳态误差；C选项是比例控制的特点；D选项错误。 | 困难
19 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 在实际控制系统中，常采用比例 - 积分 - 微分（PID）控制，其中积分控制的作用是（ ）。 | 加快响应速度 | 消除稳态误差 | 提高系统的稳定性 | 减少超调量 | B | 积分控制的主要作用就是消除稳态误差，所以B正确。A选项加快响应速度主要是微分的作用；C选项提高稳定性是多种因素综合作用，不是积分单独的作用；D选项减少超调量主要是微分的作用。 | 基础
20 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例控制中，比例度δ增大时，系统的（ ）。 | 稳定性提高 | 响应速度加快 | 稳态误差增大 | 输出变化增大 | A | 比例度δ增大时，比例控制作用减弱，系统的稳定性提高，所以A正确。B选项响应速度会减慢；C选项稳态误差会减小；D选项输出变化会减小。 | 中等
21 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 锅炉燃烧过程控制系统中，下列哪个是主调节量？（） | 炉膛负压 | 汽包水位 | 蒸汽压力 | 送风量 | C | 在锅炉燃烧过程控制系统中，蒸汽压力通常作为主调节量来保证蒸汽参数的稳定，所以答案是C。 | 基础
22 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 锅炉燃烧过程中，为了保证燃烧的经济性，需要使（）。 | 送风量与燃料量相匹配 | 引风量与送风量相匹配 | 燃料量与引风量相匹配 | 给水量与燃料量相匹配 | A | 为了保证燃烧的经济性，送风量需要与燃料量相匹配，这样才能使燃料充分燃烧，所以答案是A。 | 中等
23 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 在锅炉燃烧过程控制系统中，当蒸汽负荷增加时，首先应增加（）。 | 送风量 | 引风量 | 燃料量 | 给水量 | C | 当蒸汽负荷增加时，首先需要增加燃料量来满足负荷需求，所以答案是C。 | 困难
24 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 锅炉燃烧过程中，炉膛负压是通过调节（）来控制的。 | 送风机挡板 | 引风机挡板 | 一次风机挡板 | 二次风机挡板 | B | 炉膛负压是通过调节引风机挡板来控制的，引风机挡板的开度会影响炉膛内的负压，所以答案是B。 | 基础
25 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 下列关于锅炉燃烧过程控制系统中氧量控制的说法，正确的是（）。 | 氧量越高越好 | 氧量越低越好 | 需要将氧量控制在合理范围内以保证燃烧效率 | 氧量与燃烧效率无关 | C | 需要将氧量控制在合理范围内才能保证燃烧效率，氧量过高或过低都不利于燃烧经济性，所以答案是C。 | 中等
26 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 单回路控制系统由哪几部分组成？ | 控制器、执行器、被控对象、测量元件及变送器 | 控制器、继电器、被控对象、测量元件及变送器 | 控制器、执行器、电源、测量元件及变送器 | 控制器、执行器、被控对象、信号发生器 | A | 单回路控制系统通常由控制器、执行器、被控对象、测量元件及变送器这几部分组成，B选项中继电器不是单回路控制系统的必要组成部分；C选项中电源不是单回路控制系统的组成部分；D选项中信号发生器不是单回路控制系统的组成部分。 | 基础
27 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 在单回路控制系统中，被控对象的特性对控制系统的性能有重要影响，下列关于被控对象特性的描述，正确的是？ | 被控对象的滞后越大，越容易控制 | 被控对象的放大系数越大，系统的稳态精度越高 | 被控对象的时间常数越大，系统的响应速度越快 | 被控对象的纯滞后不影响系统的稳定性 | B | A选项，被控对象的滞后越大，越难控制；C选项，被控对象的时间常数越大，系统的响应速度越慢；D选项，被控对象的纯滞后会影响系统的稳定性。而被控对象的放大系数越大，系统的稳态精度越高，B选项正确。 | 中等
28 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 某单回路控制系统中，控制器的比例度δ=50%，当被控变量变化10%时，控制器输出变化20%，则该控制器的比例增益Kc为？ | 2 | 0.5 | 1 | 3 | A | 比例度δ=1/Kc×100%，已知δ=50%，则Kc=1/δ×100%=1/0.5 = 2，所以该控制器的比例增益Kc为2，A选项正确。 | 困难
29 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 单回路控制系统中，测量元件及变送器的作用是？ | 将被控变量转换为电信号并传输给控制器 | 将控制器的输出信号转换为执行器的动作信号 | 直接控制被控对象的运行 | 提供系统的电源 | A | 测量元件及变送器的作用是将被控变量转换为电信号并传输给控制器，B选项是执行器的作用；C选项控制器才是控制被控对象运行的；D选项电源不是测量元件及变送器的作用，所以A选项正确。 | 基础
30 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 在单回路控制系统中，执行器的气开、气关形式选择主要取决于？ | 控制器的正反作用 | 工艺生产的安全要求 | 被控对象的特性 | 测量元件及变送器的特性 | B | 执行器的气开、气关形式选择主要取决于工艺生产的安全要求，当发生事故时，要保证工艺设备的安全，所以根据工艺安全要求来选择气开或气关形式，B选项正确；A选项控制器的正反作用不是执行器气开气关形式选择的主要依据；C选项被控对象特性不是主要依据；D选项测量元件及变送器特性也不是主要依据。 | 中等
31 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例控制规律中，比例度δ的定义是（ ）。 | 输入变化量与输出变化量的比值 | 输出变化量与输入变化量的比值 | 输入变化的相对值与输出变化的相对值之比 | 输出变化的相对值与输入变化的相对值之比 | D | 比例度δ是指输入变化的相对值与输出变化的相对值之比，即δ = (Δe / e) / (Δp / p)×100%，所以答案为D。 | 基础
32 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 积分控制规律的特点是（ ）。 | 输出变化与输入变化速度成正比 | 输出变化与输入变化量成正比 | 输出变化与输入变化的积分成正比 | 输出变化与输入变化的微分成正比 | C | 积分控制规律是指控制器的输出变化量与输入偏差的积分成正比，即p(t) = (1/Ti)∫e(t)dt + p0，所以输出变化与输入变化的积分成正比，答案为C。 | 中等
33 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 微分控制规律中，微分时间Td的物理意义是（ ）。 | 输出变化达到最终值所需的时间 | 输入变化量与输出变化量的时间常数 | 反映微分作用的强弱，当Td增大时，微分作用（ ） | 反映微分作用的强弱，当Td增大时，微分作用增强 | D | 微分时间Td反映微分作用的强弱，Td越大，微分作用越强，所以当Td增大时，微分作用增强，答案为D。 | 困难
34 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 在比例积分微分（PID）控制中，比例作用主要是（ ）。 | 消除稳态误差 | 快速响应控制 | 消除动态误差 | 增强系统稳定性 | B | 比例作用主要是快速响应控制，能迅速反应偏差信号，所以答案为B。 | 基础
35 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 积分控制规律的主要缺点是（ ）。 | 容易引起系统振荡 | 控制不及时 | 不能消除稳态误差 | 响应速度慢 | A | 积分控制规律的主要缺点是容易引起系统振荡，因为积分作用会使输出不断变化，可能导致系统不稳定，所以答案为A。 | 中等
36 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 单回路控制系统由哪几部分组成？第四章 10 - 15页 | 控制器、执行器、被控对象、测量元件及变送器 | 控制器、继电器、被控对象、测量元件及变送器 | 传感器、执行器、被控对象、测量元件及变送器 | 控制器、执行器、被控对象、电源 | A | 单回路控制系统通常由控制器、执行器、被控对象、测量元件及变送器这几部分组成，B选项中继电器不是单回路控制系统的必要组成部分；C选项中传感器说法不准确，应为测量元件及变送器；D选项中电源不是单回路控制系统的组成部分，所以答案是A。 | 基础
37 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 在单回路控制系统中，被控对象的特性对控制质量有重要影响，下列关于被控对象滞后的说法正确的是？第四章 15 - 20页 | 纯滞后不影响控制系统的稳定性，只影响过渡过程的动态偏差 | 纯滞后会使控制系统的稳定性变差 | 容量滞后不影响控制系统的稳定性 | 纯滞后和容量滞后都不影响控制系统的稳定性 | A | 纯滞后不影响控制系统的稳定性，只影响过渡过程的动态偏差；容量滞后会使控制系统的稳定性变差，所以B、C、D错误，答案是A。 | 中等
38 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 某单回路控制系统中，控制器的比例度δ增大时，会出现什么情况？第四章 20 - 25页 | 系统的稳定性降低，余差增大 | 系统的稳定性提高，余差减小 | 系统的稳定性降低，余差减小 | 系统的稳定性提高，余差增大 | D | 控制器的比例度δ增大时，系统的稳定性提高，但余差会增大，所以A、B、C错误，答案是D。 | 困难
39 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 单回路控制系统中，测量元件及变送器的误差会对控制质量产生影响，其主要影响是？第四章 10 - 15页 | 只影响系统的稳定性 | 只影响系统的余差 | 既影响系统的稳定性又影响余差 | 不影响系统的控制质量 | C | 测量元件及变送器的误差既会影响系统的稳定性又会影响余差，所以A、B、D错误，答案是C。 | 中等
40 | 第四章 | 单回路控制系统 | 43 | 在单回路控制系统设计中，确定控制器的正、反作用时，首先要确定的是？第四章 25 - 30页 | 执行器的气开、气关形式 | 被控对象的特性 | 测量元件及变送器的特性 | 控制器的类型 | A | 在单回路控制系统设计中，确定控制器的正、反作用时，首先要确定执行器的气开、气关形式，然后再根据被控对象、测量元件等确定控制器的正、反作用，所以B、C、D错误，答案是A。 | 基础
41 | 第一章 | 概论 | 1 | 火电厂热工自动控制的主要目的是（） | 提高机组效率 | 保证机组安全运行 | 减轻运行人员劳动强度 | 以上都是 | D | 火电厂热工自动控制能够通过对各种参数的自动调节，实现提高机组效率、保证机组安全运行以及减轻运行人员劳动强度等多方面目的，所以以上都是，该题属于基础难度，章节号：第一章，页码范围：无具体页码（概论章节开篇相关内容） | 基础
42 | 第一章 | 概论 | 1 | 热工自动控制系统中，（）是将测量得到的信号与给定值进行比较，得出偏差信号。 | 变送器 | 控制器 | 执行器 | 传感器 | B | 控制器的功能是将测量得到的信号与给定值进行比较，得出偏差信号，从而根据偏差信号进行控制调节，变送器是将被测量转换为标准信号，执行器是根据控制器的信号进行动作，传感器是检测被测量，所以该题答案为B，属于中等难度，章节号：第一章，页码范围：无具体页码（概论中控制系统组成部分相关内容） | 中等
43 | 第一章 | 概论 | 1 | 下列关于火电厂热工自动控制发展趋势的描述，错误的是（） | 向智能化方向发展 | 控制系统的复杂性降低 | 与计算机技术结合更紧密 | 对可靠性要求更高 | B | 随着火电厂的发展，热工自动控制系统的复杂性是逐渐提高的，而不是降低，同时会向智能化方向发展、与计算机技术结合更紧密且对可靠性要求更高，所以该题答案为B，属于困难难度，章节号：第一章，页码范围：无具体页码（概论中发展趋势相关内容） | 困难
44 | 第一章 | 概论 | 1 | 热工自动控制中，最早应用的控制方式是（） | 定值控制 | 随动控制 | 程序控制 | 自适应控制 | A | 在热工自动控制发展历程中，最早应用的控制方式是定值控制，随动控制、程序控制、自适应控制都是在后续逐步发展起来的，所以该题答案为A，属于基础难度，章节号：第一章，页码范围：无具体页码（概论中控制方式发展相关内容） | 基础
45 | 第一章 | 概论 | 1 | 热工自动控制系统的核心组成部分不包括（） | 测量元件 | 执行机构 | 锅炉本体 | 控制器 | C | 热工自动控制系统的核心组成部分包括测量元件、执行机构和控制器等，而锅炉本体不属于热工自动控制系统的核心组成部分，它是被控制的对象，所以该题答案为C，属于中等难度，章节号：第一章，页码范围：无具体页码（概论中控制系统组成部分相关内容） | 中等
46 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 锅炉燃烧过程控制系统中，以下哪个是主要的被控参数？（） | 炉膛压力 | 给水流量 | 主蒸汽温度 | 再热蒸汽压力 | A | 在锅炉燃烧过程控制系统中，炉膛压力是一个关键的被控参数，它对锅炉的安全稳定运行至关重要。而给水流量主要与水汽系统相关，主蒸汽温度和再热蒸汽压力虽也是锅炉重要参数，但不是燃烧过程控制系统的主要被控参数。 | 基础
47 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 锅炉燃烧过程中，为了保证燃烧的经济性和安全性，需要对燃料量和空气量进行协调控制，通常采用的协调方式是（）。 | 以燃料量为主进行协调 | 以空气量为主进行协调 | 采用氧量校正的燃烧协调控制 | 采用压力校正的燃烧协调控制 | C | 在锅炉燃烧过程的协调控制中，采用氧量校正的燃烧协调控制能够根据烟气中的氧量来校正燃料量和空气量，从而保证燃烧的经济性和安全性。以燃料量或空气量为主进行单纯协调不能很好地兼顾经济性和安全性，压力校正不是主要的协调方式。 | 中等
48 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 | 153 | 下列关于锅炉燃烧过程控制系统中执行机构的说法，错误的是（）。 | 燃料调节阀用于调节进入锅炉的燃料量 | 送风机挡板用于调节送入锅炉的空气量 | 引风机挡板用于调节炉膛的负压 | 执行机构的响应速度不影响控制系统的性能 | D | 执行机构的响应速度对锅炉燃烧过程控制系统的性能有着重要影响，响应速度过慢会导致控制系统不能及时对燃烧过程的变化做出反应，从而影响锅炉的稳定运行。而燃料调节阀调节燃料量、送风机挡板调节空气量、引风机挡板调节炉膛负压的说法都是正确的。 | 困难
49 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 在比值控制系统中，（ ）是使两个流量保持一定比例关系的控制器。 | 流量控制器 | 比值控制器 | 压力控制器 | 温度控制器 | B | 比值控制系统中，比值控制器的作用是使两个流量保持一定比例关系，所以该题答案为B。 | 基础
50 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 对于单闭环比值控制系统，下列说法正确的是（ ）。 | 主流量是可控的，副流量跟随主流量变化 | 副流量是可控的，主流量跟随副流量变化 | 主、副流量都不可控 | 主、副流量都可控 | A | 单闭环比值控制系统中，主流量是可控的，副流量由主流量通过比值关系来跟随变化，所以该题答案为A。 | 中等

## 多选题
题号 | 章节 | 章节名称 | 页码 | 题目内容 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 答案 | 解析 | 难度
1 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 前馈-反馈控制系统中，前馈控制的特点包括（）。 第六章 页码范围：XX-XX | 基于扰动补偿 | 能克服所有扰动 | 是开环控制 | 响应速度快 | A,C,D | 前馈控制是基于扰动进行补偿，属于开环控制，响应速度快，但不能克服所有扰动，所以B错误，A、C、D正确。 | 基础
2 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 关于前馈-反馈控制系统的反馈控制部分，下列说法正确的是（）。 第六章 页码范围：XX-XX | 是闭环控制 | 能消除余差 | 对未建模的扰动有补偿作用 | 响应速度相对前馈较慢 | A,B,D | 反馈控制是闭环控制，能消除余差，但其响应速度相对前馈较慢，反馈控制主要是对被控变量与设定值的偏差进行调节，对于未建模的扰动不能直接补偿，所以C错误，A、B、D正确。 | 中等
3 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 前馈-反馈控制系统适用于（）的场合。 第六章 页码范围：XX-XX | 扰动频繁且幅度大 | 被控对象纯滞后大 | 控制精度要求高 | 只有一种扰动 | A,B,C | 前馈 - 反馈控制系统适用于扰动频繁且幅度大、被控对象纯滞后大、控制精度要求高的场合，若只有一种扰动不一定必须用前馈 - 反馈，所以D错误，A、B、C正确。 | 困难
4 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 在前馈 - 反馈控制系统中，前馈控制器的设计需要考虑（）。 第六章 页码范围：XX-XX | 扰动信号的检测 | 被控对象的动态特性 | 反馈控制器的参数 | 系统的稳定性 | A,B,D | 前馈控制器的设计需要考虑扰动信号的检测、被控对象的动态特性以及系统的稳定性，前馈控制器的设计一般不直接考虑反馈控制器的参数，所以C错误，A、B、D正确。 | 中等
5 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 前馈 - 反馈控制系统的优点有（）。 第六章 页码范围：XX-XX | 能及时克服主要扰动 | 提高系统的控制精度 | 增强系统的稳定性 | 简化反馈控制系统的设计 | A,B,C | 前馈 - 反馈控制系统能及时克服主要扰动，提高系统的控制精度，增强系统的稳定性，前馈 - 反馈控制系统不是简化反馈控制系统的设计，而是结合两者优势，所以D错误，A、B、C正确。 | 基础
6 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 下列属于多变量控制系统特点的是（） | 考虑多个输入输出变量 | 能更好地满足复杂工艺要求 | 结构相对简单 | 控制性能单一 | A,B | 多变量控制系统考虑多个输入输出变量，能更好地满足复杂工艺要求，其结构通常较复杂且控制性能多样，所以A、B正确，C、D错误。 | 基础
7 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 在多变量控制系统中，常见的解耦方法有（） | 前馈解耦法 | 基于状态反馈的解耦法 | 串联解耦法 | 并联解耦法 | A,B | 多变量控制系统中常见的解耦方法有前馈解耦法、基于状态反馈的解耦法等，串联解耦法和并联解耦法不是常见的典型解耦方法，所以A、B正确，C、D错误。 | 中等
8 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 关于多变量控制系统的应用，下列说法正确的是（） | 在火电厂的大型机组中广泛应用 | 可以提高机组的运行效率 | 对控制系统的硬件要求较低 | 能有效解决多变量之间的耦合问题 | A,B,D | 多变量控制系统在火电厂大型机组中广泛应用，能够提高机组运行效率，并且能有效解决多变量之间的耦合问题，而其对控制系统硬件要求较高，所以A、B、D正确，C错误。 | 困难
9 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 多变量控制系统的数学模型通常具有（）特点 | 阶次较高 | 变量之间存在耦合 | 线性度好 | 时变性不明显 | A,B | 多变量控制系统的数学模型阶次较高，且变量之间存在耦合，其线性度和时变性情况因具体系统而异，通常不是线性度好和时变性不明显，所以A、B正确，C、D错误。 | 中等
10 | 第九章 | 多变量控制系统 | 100 | 以下哪些因素会影响多变量控制系统的性能（） | 变量之间的耦合程度 | 控制系统的参数设置 | 传感器的精度 | 执行器的特性 | A,B,C,D | 变量之间的耦合程度、控制系统的参数设置、传感器的精度以及执行器的特性都会影响多变量控制系统的性能，所以A、B、C、D均正确。 | 困难
11 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 在常规控制规律中，比例控制的特点包括哪些？（第三章，页码X-X） | 控制及时 | 存在余差 | 能消除余差 | 响应速度慢 | A,B,E | 比例控制的特点是控制及时，其控制作用与偏差成比例，但存在余差，所以A、B、E正确，C错误，比例控制响应速度不慢，D错误。 | 基础
12 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 关于积分控制规律，下列说法正确的是哪些？（第三章，页码X-X） | 积分控制能消除余差 | 积分控制的输出与偏差对时间的积分成正比 | 积分控制作用及时 | 积分控制会使系统的稳定性降低 | A,B,D | 积分控制的输出与偏差对时间的积分成正比，能消除余差，但积分控制作用不及时，且会使系统的稳定性降低，所以A、B、D正确，C错误，积分控制输出与偏差对时间积分有关，不是只与当前偏差有关，E错误。 | 中等
13 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 微分控制规律的特点有哪些？（第三章，页码X-X） | 超前控制作用 | 不能单独使用 | 对扰动的变化速率有响应 | 能消除余差 | A,B,C,E | 微分控制具有超前控制作用，输出与偏差的变化速率成正比，对扰动的变化速率有响应，但不能单独使用，不能消除余差，所以A、B、C、E正确，D错误。 | 困难
14 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例积分控制（PI）综合了比例控制和积分控制的优点，其优点包括哪些？（第三章，页码X-X） | 消除余差 | 控制及时 | 提高系统稳定性 | 对高频扰动有较好抑制 | A,B | 比例积分控制能消除余差，且具有比例控制控制及时的特点，同时PI控制会使系统稳定性有所变化，不是单纯提高，对高频扰动抑制不好，输出与偏差及偏差积分有关，不是只与当前偏差有关，所以A、B正确，C、D、E错误。 | 中等
15 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例微分控制（PD）的特性包括哪些？（第三章，页码X-X） | 有超前控制作用 | 能消除余差 | 对偏差变化率敏感 | 单独使用时不能稳定系统 | A,C,D | 比例微分控制有超前控制作用，对偏差变化率敏感，单独使用时不能稳定系统，不能消除余差，输出与偏差及偏差微分有关，不是只与偏差成正比，所以A、C、D正确，B、E错误。 | 困难
16 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 在比值控制系统中，属于开环比值控制系统特点的是（）。第七章，页码X-X | 结构简单 | 能克服主流量的干扰 | 副流量随主流量变化 | 对副流量的控制质量要求不高 | A,C,D | 开环比值控制系统结构简单，副流量随主流量变化，但不能克服主流量的干扰，且对副流量的控制质量要求不高。所以A、C、D正确，B错误。 | 基础
17 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 关于串级比值控制系统，下列说法正确的是（）。第七章，页码X-X | 对主流量的变化有较强的克服能力 | 副回路能快速克服副流量的干扰 | 结构比开环比值系统复杂 | 主流量是主动量，副流量是从动量 | A,B,C,D | 串级比值控制系统中，主流量是主动量，副流量是从动量，副回路能快速克服副流量的干扰，对主流量的变化有较强的克服能力，且结构比开环比值系统复杂。所以A、B、C、D都正确。 | 中等
18 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 比值控制系统中，实现比值运算的方法有（）。第七章，页码X-X | 乘法器法 | 除法器法 | 开方器法 | 经验法 | A,B,C | 比值控制系统中实现比值运算的方法有乘法器法、除法器法、开方器法等，经验法不是实现比值运算的正规方法。所以A、B、C正确，D错误。 | 困难
19 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 下列关于比值控制系统中流量测量的说法，正确的是（）。第七章，页码X-X | 流量测量应采用合适的流量检测元件 | 要考虑流量的量程范围 | 流量信号的传输要保证精度 | 可以使用同一台流量计测量所有流量 | A,B,C | 流量测量应采用合适的流量检测元件，要考虑流量的量程范围，流量信号的传输要保证精度，不能使用同一台流量计测量所有流量，因为不同流量可能需要不同特性的流量计。所以A、B、C正确，D错误。 | 中等
20 | 第七章 | 比值控制系统 | 83 | 在比值控制系统调试过程中，需要进行的工作有（）。第七章，页码X-X | 检查系统接线 | 进行比值系数的整定 | 测试系统的动态响应 | 调整流量测量元件的零点 | A,B,C,D | 比值控制系统调试过程中，需要检查系统接线，进行比值系数的整定，测试系统的动态响应，还要调整流量测量元件的零点等工作。所以A、B、C、D都正确。 | 基础
21 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 |  | 锅炉燃烧过程控制系统中，下列属于主调节量的是（） | 汽包水位 | 主蒸汽压力 | 炉膛负压 | 送风量 | B | 在锅炉燃烧过程控制系统中，主调节量通常是主蒸汽压力，它反映了锅炉产汽与用汽之间的平衡关系，所以答案为B。 | 基础
22 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 |  | 关于锅炉燃烧过程控制系统中的送风量调节，下列说法正确的是（） | 送风量要与燃料量相适应 | 送风量主要由炉膛负压来调节 | 送风量过大或过小都会影响燃烧效率 | 送风量的调节仅与燃料量有关 | A, C | 送风量需要与燃料量相适应，才能保证良好的燃烧效果，送风量过大或过小都会影响燃烧效率，B选项送风量不只是由炉膛负压调节，D选项送风量调节不仅仅与燃料量有关，还与其他因素相关，所以正确答案是A、C。 | 中等
23 | 第十二章 | 锅炉燃烧过程控制系统 |  | 锅炉燃烧过程控制系统中，炉膛负压调节的作用包括（） | 保证燃烧的稳定性 | 防止炉膛向外冒烟或倒烟 | 维持锅炉的热效率 | 控制送风量的大小 | A, B, C | 炉膛负压调节可以保证燃烧的稳定性，防止炉膛向外冒烟或倒烟，同时也有助于维持锅炉的热效率，而炉膛负压调节不是直接控制送风量的大小，所以答案是A、B、C。 | 困难
24 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例控制规律具有哪些特点？（第三章，页码X-X） | 控制及时 | 存在余差 | 能快速消除偏差 | 无余差 | A,B | 比例控制规律的特点是控制及时，但存在余差，所以A、B正确，C选项能快速消除偏差不是比例控制规律的特点，D选项无余差错误 | 基础
25 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 积分控制规律的作用有哪些？（第三章，页码X-X） | 消除余差 | 控制及时 | 使系统稳定 | 响应缓慢 | A,D | 积分控制规律的作用是消除余差，但响应缓慢，A正确，B控制及时是比例控制的特点，C使系统稳定不是积分控制规律直接的主要作用，D正确 | 中等
26 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 微分控制规律在火电厂控制系统中的应用特点包括哪些？（第三章，页码X-X） | 超前调节 | 不能单独使用 | 对缓慢变化的信号反应不灵敏 | 能快速响应偏差变化 | A,B,C | 微分控制规律具有超前调节的特点，但不能单独使用，对缓慢变化的信号反应不灵敏，A、B、C正确，D能快速响应偏差变化表述不准确，微分控制是根据偏差的变化率进行调节，不是单纯快速响应偏差变化 | 困难
27 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 比例积分控制规律综合了比例和积分控制规律的优点，其优点有哪些？（第三章，页码X-X） | 消除余差 | 控制及时 | 响应快速 | 使系统稳定 | A,B | 比例积分控制规律既具有比例控制及时的特点，又具有积分控制消除余差的优点，所以A、B正确，C响应快速不是比例积分控制规律的主要突出优点，D使系统稳定是其综合作用的结果，但不是最直接的优点体现 | 中等
28 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 关于比例微分控制规律，以下说法正确的是？（第三章，页码X-X） | 有超前调节作用 | 能减小系统的动态偏差 | 单独使用时能消除余差 | 对静态偏差无作用 | A,B,D | 比例微分控制规律有超前调节作用，能减小系统的动态偏差，对静态偏差无作用，A、B、D正确，C选项单独使用比例微分控制规律不能消除余差 | 困难
29 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 前馈-反馈控制系统中，前馈控制的特点包括哪些？（第六章，页码X-X） | 基于扰动补偿 | 能及时克服扰动影响 | 完全消除稳态误差 | 单独使用时对被控变量的控制效果有限 | A,B,D,E | 前馈控制是基于扰动进行补偿，能及时对扰动产生作用克服其影响，但它不能完全消除稳态误差，单独使用时对被控变量的控制效果有限，与反馈控制结合可以提高控制品质，所以A、B、D、E正确，C错误。 | 基础
30 | 第六章 | 前馈-反馈控制系统 | 77 | 关于前馈-反馈控制系统的应用，下列说法正确的有哪些？（第六章，页码X-X） | 在火电厂中常用于负荷变化频繁的场合 | 前馈环节可以根据主扰动的大小和变化趋势提前进行控制 | 反馈环节主要用于消除前馈控制后的残余误差以及克服其他未建模扰动 | 前馈-反馈控制系统比单独的反馈控制系统控制性能更优 | A,B,C,D | 在火电厂中前馈 - 反馈控制系统常用于负荷变化频繁的场合，前馈环节依据主扰动大小和趋势提前控制，反馈环节消除前馈残余误差和克服未建模扰动，其控制性能比单独反馈系统更优；而前馈通道和反馈通道的参数整定是相互影响的，并非相互独立，所以E错误，A、B、C、D正确。 | 中等

## 简答题
题号 | 章节 | 章节名称 | 页码 | 题目内容 | 答案 | 解析 | 难度
1 | 第一章 | 概论 | 1 | 1. 请简述火电厂热工自动控制的定义及作用。（第一章 1 - 5页） | 定义：火电厂热工自动控制是利用自动化装置对火电厂的热工过程进行自动调节和控制，使生产过程在最佳工况下运行。作用：提高生产效率、保证产品质量、降低能源消耗、改善劳动条件、确保安全生产等。 | 热工自动控制的定义是基于自动化技术在火电厂热工领域的应用来理解，其作用则从火电厂生产的多个方面进行阐述，包括对生产效率、产品质量、能源消耗、劳动条件和安全生产等方面的影响。 | 基础
2 | 第一章 | 概论 | 1 | 2. 阐述火电厂热工自动控制系统的基本组成部分及其各自的功能。（第一章 5 - 10页） | 基本组成部分包括检测元件及变送器、控制器、执行器和被控对象。检测元件及变送器的功能是检测被控参数并将其转换为合适的信号；控制器根据设定值和检测信号的偏差进行运算，输出控制信号；执行器根据控制器输出的信号来调节被控对象的参数；被控对象是被控制的生产过程或设备。 | 需要分别明确热工自动控制系统各组成部分的名称，然后详细说明每个部分在系统中所承担的具体功能，这是对热工自动控制系统结构和原理的基础理解。 | 中等
3 | 第一章 | 概论 | 1 | 3. 分析火电厂热工自动控制技术发展的趋势及面临的挑战。（第一章 10 - 15页） | 发展趋势：朝着智能化、数字化、网络化方向发展，例如采用人工智能算法优化控制策略，利用数字化技术实现系统的精确建模和诊断，通过网络实现远程监控和协同控制。面临的挑战：如何应对复杂多变的火电厂工况，保证控制系统的可靠性和稳定性，以及如何与新兴技术更好地融合以满足更高的控制要求等。 | 对于发展趋势要从技术的演进方向进行分析，而面临的挑战则需要考虑火电厂实际运行中的复杂情况以及与新技术融合时可能出现的问题，需要综合多方面因素进行思考。 | 困难
4 | 第一章 | 概论 | 1 | 4. 说明火电厂热工自动控制中常用的控制策略有哪些，并举例说明其适用场景。（第一章 10 - 15页） | 常用控制策略有PID控制、前馈 - 反馈控制等。PID控制适用于被控对象特性比较稳定的情况，例如锅炉水位的控制；前馈 - 反馈控制适用于有可测干扰且干扰对被控参数影响较大的场合，例如锅炉蒸汽温度的控制，前馈环节对蒸汽流量等干扰进行提前补偿，反馈环节再对偏差进行校正。 | 首先要列举出热工自动控制中常见的控制策略，然后针对每种策略结合具体的火电厂热工过程中的实际参数控制场景进行说明，以体现其适用性。 | 中等
5 | 第一章 | 概论 | 1 | 5. 探讨火电厂热工自动控制与传统人工控制相比的优势和不足。（第一章 5 - 10页） | 优势：自动控制能够快速、准确地调节参数，避免人工控制的滞后和误差，提高控制精度和稳定性，能实现24小时连续运行等。不足：自动控制系统一旦出现故障可能导致较大的生产波动，系统的设计、维护和升级成本较高，而且对操作人员的专业技能要求在一定程度上转移到对控制系统的维护和管理上。 | 从对比的角度出发，分别阐述热工自动控制相对于传统人工控制在性能、运行方式、成本和人员技能要求等方面的优势和不足之处，需要全面考虑两者的差异。 | 基础
6 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 第五章 串级控制系统章节，简述串级控制系统的组成及各部分的作用。 | 组成：串级控制系统由主控制器、副控制器、主对象、副对象、主测量变送器、副测量变送器组成。主控制器的作用是根据主参数与给定值的偏差，按一定的控制规律产生控制信号，去指挥副控制器；副控制器的作用是根据主控制器的输出信号和副参数的偏差，随时校正副对象的操作变量；主测量变送器用于测量主参数并将其转换为相应的信号；副测量变送器用于测量副参数并将其转换为相应的信号；主对象是串级控制系统中主参数所涉及的生产过程环节；副对象是串级控制系统中副参数所涉及的生产过程环节。 | 这是对串级控制系统基本组成及各部分作用的基础考查，需要对串级控制系统的结构有清晰的认识。 | 基础
7 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 第五章 串级控制系统章节，说明串级控制系统中主、副回路的特点。 | 主回路：是一个定值控制系统，其设定值是恒定的，主要是为了使主参数稳定在给定值上，具有较宽的控制带宽，主要克服的是系统的主要干扰，提高系统的控制精度和稳定性。副回路：是一个随动控制系统，它的设定值是主控制器的输出，主要是为了快速克服副对象上的干扰，具有较窄的控制带宽，响应速度较快。 | 需要理解串级控制系统中主、副回路不同的控制特性，属于中等难度的考查内容。 | 中等
8 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 第五章 串级控制系统章节，阐述串级控制系统在火电厂过热汽温控制中的应用及优势。 | 应用：在火电厂过热汽温控制中，主参数通常是过热汽温，主控制器根据过热汽温与给定值的偏差来控制减温水量的设定值，副参数可以是减温器后的蒸汽温度等，副控制器根据主控制器的输出和副参数的偏差来直接控制减温水调节阀的开度。优势：能够快速克服减温器侧的干扰，使过热汽温迅速稳定在给定值附近，提高了过热汽温控制的精度和响应速度，增强了系统对负荷变化等工况的适应能力。 | 这是结合火电厂实际应用的困难考查内容，需要对串级控制系统在具体工业过程中的应用有深入理解。 | 困难
9 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 第五章 串级控制系统章节，分析串级控制系统中副控制器参数整定与主控制器参数整定的关系。 | 副控制器参数整定一般要先于主控制器参数整定，且副控制器的参数整定相对较窄，主控制器的参数整定相对较宽。在整定副控制器时，要考虑为主控制器创造良好的工作条件，通常先将副回路整定得较稳定，然后再整定主控制器，主控制器的参数整定需要根据副回路的运行情况进行调整，主控制器的参数会影响副回路的动态特性，两者相互关联、相互影响。 | 考查串级控制系统中主、副控制器参数整定之间的复杂关系，属于中等难度。 | 中等
10 | 第五章 | 串级控制系统 | 66 | 第五章 串级控制系统章节，简述串级控制系统中副对象的特性对整个串级控制系统性能的影响。 | 副对象的特性对串级控制系统性能有重要影响。如果副对象的时间常数较小，那么副回路的响应速度就会较快，能够迅速克服副对象上的干扰；如果副对象的滞后较小，也有利于副回路快速发挥作用，提高系统的整体响应速度和控制精度；反之，如果副对象的时间常数大、滞后大，会导致副回路的响应迟缓，影响整个串级控制系统对主参数的控制效果，使主参数的波动增大。 | 需要深入理解副对象特性对串级控制系统性能的作用，属于中等难度的考查。 | 中等
11 | 第八章 | 其他复杂控制系统 | 90 | 第八章 页码X-X 什么是前馈-反馈控制系统？其主要特点是什么？ | 前馈-反馈控制系统是前馈控制和反馈控制相结合的控制系统。主要特点：前馈控制能对进入系统的干扰进行及时补偿，反馈控制能对系统的输出偏差进行校正，两者结合能提高系统的控制精度和抗干扰能力。 | 前馈-反馈控制系统是热工自动控制中常见的复杂控制系统，需要明确其组成和基本特点。前馈针对干扰提前作用，反馈针对偏差校正，结合后能提升控制性能。 | 基础
12 | 第八章 | 其他复杂控制系统 | 90 | 第八章 页码X-X 串级控制系统中主、副控制器的作用有何不同？ | 主控制器根据主变量与设定值的偏差来指挥副控制器的动作，其输出作为副控制器的设定值；副控制器根据副变量的偏差来及时克服干扰对主变量的影响，使主变量稳定在设定值。 | 串级控制系统中主副控制器分工不同，主控制器起主导的定值控制作用，副控制器起快速克服干扰的随动控制作用，需要清晰区分两者的功能。 | 中等
13 | 第八章 | 其他复杂控制系统 | 90 | 第八章 页码X-X 解释选择性控制系统中选择器的作用，并举例说明其在火电厂中的应用场景。 | 选择器的作用是根据不同的工况选择合适的信号作为控制系统的输入。在火电厂中，例如过热蒸汽温度控制系统中，当过热器发生减温水流量不足等异常情况时，选择器会选择蒸汽温度的上限信号来进行控制，保证设备安全。 | 选择性控制系统中选择器是关键部件，要理解其根据工况选择信号的功能，并且结合火电厂实际设备的控制场景来阐述应用，需要对火电厂实际控制有一定了解。 | 困难
14 | 第八章 | 其他复杂控制系统 | 90 | 第八章 页码X-X 简述分程控制系统的工作原理及优点。 | 分程控制系统是将一个控制器的输出信号分成若干个信号范围段，分别去控制两个或两个以上的控制阀。优点是可以扩大控制阀的可调范围，满足不同工况下的控制要求，提高系统的控制性能和适应性。 | 分程控制系统的工作原理是基于控制器输出信号的分段来控制多个控制阀，其优点在于能适应不同工况下的控制需求，需要准确阐述其原理和优势。 | 基础
15 | 第八章 | 其他复杂控制系统 | 90 | 第八章 页码X-X 说明比值控制系统中定比值和变比值的区别，并举例说明在火电厂燃料与空气流量比值控制中的应用。 | 定比值控制系统中比值系数固定，变比值控制系统中比值系数随其他变量变化而变化。在火电厂燃料与空气流量比值控制中，定比值可能是固定的燃料与空气流量比例，而变比值可能会根据负荷等因素调整燃料与空气的比例，以达到更优化的燃烧效果。 | 比值控制系统中定比值和变比值的区别在于比值系数是否固定，在火电厂燃料空气比值控制中，不同的比值控制方式适应不同的运行工况，需要明确两者的差异并结合实际应用场景分析。 | 中等
16 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 第三章 页码X-X 比例控制的特点是什么？ | 比例控制的特点是：控制作用及时；存在余差；比例度δ越小，放大倍数越大，控制作用越强，但系统稳定性越差。 | 比例控制是最基本的控制规律，其作用及时是因为偏差一出现就立即产生控制作用。而余差的存在是比例控制的固有特性，因为比例控制是基于偏差进行控制，当达到平衡时偏差不为零。比例度与放大倍数成反比，比例度越小，放大倍数越大，控制作用越强，但会使系统更容易出现振荡，稳定性变差。 | 基础
17 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 第三章 页码X-X 积分控制的作用是什么？其输出变化有何特点？ | 积分控制的作用是消除余差。其输出变化特点是：积分控制的输出变化速度与输入偏差成正比，只要有偏差存在，积分控制作用就会不断积累，直到偏差为零，积分控制输出才停止变化。 | 积分控制的主要功能就是消除余差，这是因为积分控制是对偏差进行积分运算，只要偏差存在，积分就会持续进行，从而使控制量不断变化，直到偏差为零。其输出变化速度由偏差决定，偏差越大，积分输出变化越快。 | 中等
18 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 第三章 页码X-X 微分控制的作用原理是什么？它对控制系统的性能有何影响？ | 微分控制的作用原理是根据偏差的变化速率进行控制，即输出与偏差的变化速度成正比。它对控制系统性能的影响是：能预测偏差变化趋势，提前产生控制作用，提高系统的响应速度，减小超调量，增加系统的稳定性，但对噪声较敏感，会放大高频噪声。 | 微分控制是基于偏差的变化率来工作的，当偏差变化快时，微分控制会产生较大的控制作用。在控制系统中，微分作用可以加快系统的响应，使系统更快地达到稳定状态，减少超调。但由于它对变化敏感，包括噪声引起的变化，所以容易受到高频噪声的干扰。 | 困难
19 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 第三章 页码X-X 比例积分（PI）控制规律是如何综合比例控制和积分控制优点的？ | 比例积分（PI）控制规律综合了比例控制和积分控制的优点。比例控制能及时响应偏差，快速产生控制作用；积分控制能消除余差。PI控制中，比例部分快速调节，积分部分消除余差，从而使系统既具有较快的响应速度，又能消除余差，使系统输出准确稳定。 | 比例控制的及时响应特性和积分控制的消除余差特性在PI控制中得到结合。比例部分根据当前偏差大小迅速调整控制量，积分部分则随着时间的推移不断积累控制作用，直到偏差为零，这样就保证了系统在快速响应的同时能够准确稳定，消除了单纯比例控制的余差问题。 | 中等
20 | 第三章 | 常规控制规律 | 33 | 第三章 页码X-X 比例微分（PD）控制规律有什么特点？在实际应用中需要注意什么？ | 比例微分（PD）控制规律的特点是：能提前产生控制作用，加快系统响应速度，减小超调量，提高系统稳定性。在实际应用中需要注意：要合理选择微分时间常数，因为微分时间常数过大，容易放大噪声，导致控制作用不稳定；同时要考虑系统的动态特性，根据系统的响应要求来调整PD参数。 | PD控制利用偏差的变化率提前作用，所以能加快响应。但微分时间常数的选择很关键，过大的微分时间常数会使系统对高频噪声敏感，引起控制的不稳定。在实际应用中，需要根据具体的被控对象特性来调整PD参数，以达到最佳的控制效果。 | 困难

## 统计信息
试题统计信息
题目类型 | 数量
单选题 | 50
多选题 | 30
简答题 | 20
总计 | 100
难度分布
难度 | 单选题 | 多选题 | 简答题 | 合计
基础 | 20 | 9 | 6 | 35
中等 | 20 | 12 | 9 | 41
困难 | 10 | 9 | 5 | 24
教材信息
书名 | 《火电厂热工自动控制技术及应用》
作者 | 刘禾、白焰、李新利
出版社 | 中国电力出版社
颜色说明
绿色 | 基础难度
橙色 | 中等难度
红色 | 困难难度